## FORM GANGGUAN ( MS )~04
MONITORING GANGGUAN PENYULANG
NO | TANGGAL | PENYULANG | BEBAN | JAM |  | KETERANGAN
|  | / FEEDER |  | PADAM | NYALA
1 | 2013-09-01 | CB33 |  | 8:10 |  | Ada Gangguan masih ditelusuri. R: 199, G: 193 indikasi grounding
2 | 2013-09-02 | Recloser Teluk |  | 5:29 | 5:31 | S: 126, G; 115
3 |  | ACR Tabur |  | 7:10 | 7:11 | R: 240, G: 237
4 | 2013-08-04 | CB 031 |  | 2:08 | 2:18 | L1: 1,08 L2: 0,06 L3: 1,13
|  | LBS Bandara |  |  | 2:22
|  | ACR Teluk |  |  | 2:25
5 |  | CB 31 |  | 14:37 | 14:40 | L1: 80 L2: 70 L3: 440
|  | LBS Bandara |  |  | 14:46
|  | ACR Teluk |  |  | 14:46
6 | 2013-08-05 | CB 32 |  | 8:51 | 10:03 | Ada pekerjaan perintisan
7 | 2013-08-06 | ACR Teluk |  | 7:41 | 7:42 | L1: 15 L2: 155 L3: 12 L0: 149
8 |  | CB 05 |  | 12:08 | 12:10 | L1: 201 L2: 206 L3: 0 L0: 0
9 |  | ACR Teluk |  | 23:45 | 23:46 | L1: 15 L2: 14 L3: 132 L0: 123
10 | 2013-08-07 | CB 33 |  | 0:30 |  | L1: 0,25 L2: 0,73 L30,54
|  | F1 |  |  | 0:32
|  | F3 |  |  | 0:31
|  | F4 |  |  | 0:31
|  | CB 05 |  |  | 0:32
|  | LBS BRI |  |  | 0:32
|  | GH Labanan |  |  | 0:34
|  | LBS Pemuda |  |  | 0:35
|  | GH Tabur |  |  | 0:36
|  | LBS Murjani 1 |  |  | 0:38
|  | LBS Murjani 2 |  |  | 0:38
11 |  | CB 05 |  | 21:42 | 22:05 | L1: 0 L2: 77 L3: 0 L0: 58 TM putus ph S kerebahan pohon CO Suaran
12 | 2013-08-08 | CB 05 |  | 8:30 | 14:27 | CO Suaran R dan S: 0 T: 12
13 |  | CB 032 |  | 23:34 | 0:38 | L1: 0,10 L2: 0,13 L3: 0,09 Catt: CO Berau Coal dilepas CB 032 baru bisa masuk
14 | 2013-08-09 | Recloser Teluk |  | 6:48 | 6:50 | T: 197 G: 196
15 | 2013-08-10 | Recloser Teluk |  | 6:00 | 6:01 | T: 170 G: 167
16 |  | CB 05 |  | 15:16 | 16:15
CO Suaran
|  | CB 33 |  | 15:22 |  | Saat menghidupkan kembali CB 05 membuat CB 33 lepas
|  | F1 |  |  | 15;24
|  | F3 |  |  | 15:26
|  | F4 |  |  | 15:27
|  | GH Labanan |  |  | 15:27
|  | LBS BRI |  |  | 15:27
|  | LBS Pemuda |  |  | 15:29
|  | LBS Murjani 1 |  |  | 15:31
|  | LBS Murjani 2 |  |  | 15:32
|  | GH Tabur |  |  | 15:32
17 | 2013-08-11 | Recloser Teluk |  | 20:42 | 20:43 | R: 130 G: 121
|  | CB 33 |  | 22:30 |  | Ada musang di Jaringan CB 032 tiang No: 02 CB 032 L1: 2,04 L2: 0,01 L3: 0,02 CB 033 tidak ada nilai arusnya
|  | F1 |  |  | 22:34
|  | F3 |  |  | 22:33
|  | F4 |  |  | 22:32
|  | Cb 05 |  |  | 22:31
|  | LBS BRI |  |  | 22:34
|  | LBS Pemuda |  |  | 22:35
|  | GH Labanan |  |  | 22:41
|  | GH Tabur |  |  | 22:40
|  | CB 032 |  |  | 22:43
18 | 2013-08-12 | CB 33 |  | 0:21 |  | L1: 0,26 L2: 0,26 L3: 1,10
|  | F1 |  |  | 0:23
|  | F3 |  |  | 0:23
|  | F4 |  |  | 0:22
|  | CB 05 |  |  | 0:24
|  | LBS BRI |  |  | 0:25
|  | GH Labanan |  |  | 0:25
|  | LBS Pemuda |  |  | 0:25
|  | GH Tabur |  |  | 0:26
|  | LBS Murjani 1 |  |  | 0:28
|  | LBS Murjani 2 |  |  | 0:30
19 |  | CB 05 |  | 9:18 | 9:52 | L1: 0 L2: 133 L3: 0 L0: 95
20 |  | CO Bandara |  | 10:40 | 12:57 | Dioffkan ada perbaikan di trafo bandara
21 |  | CB 05 |  | 14:38 | 15:08 | L1: 0 L2: 133 L3: 0 L0: 95, setelah LBS suaran dilepas baru bisa masuk
22 | 2013-08-13 | CB 032 |  | 12:01 | 12:07 | Overload L1: 0,09 L2: 0,08 L3: 0,01
23 |  | MJN 023 |  | 14:52 | 14:56
24 |  | GH Tabur |  | 9:20 | 9:22 | Trip sesaat dimasukkan aman
25 | 2013-08-16 | CB 05 |  | 6:05 | 6:06
26 |  | ACR |  | 8:20 | 8:23 | Grounding R: 145 G: 137
27 | 2013-08-17 | ACR |  | 8:07 | 8:09 | Grounding ph T L1: 13 L2: 16 L3: 174 L0: 170
28 |  | CB 31 |  | 8:24 | 8:31 | L1: 0,08 L2: 0,08 L3: 0,62
29 | 2013-08-18 | ACR Teluk |  | 5:57 | 5:59 | L1: 158 L2: 13 L3: 13 L0: 149
30 |  | CB 05 |  | 15:53 | 15:56 | L1: 165 L2 dan L3: 0 L0: 145
31 |  | CB 32 |  | 19:20 | 19:22 | L1: 0,01 L2: 0,15 L3: 0,01
32 | 2013-08-19 | ACR |  | 11:22 | 11:23 | Trip ph to ph R: 18,5 S: 345 T: 357
R: 18,5 S: 345 T: 357
33 | 2013-08-20 | ACR |  | 13:55 | 13:57 | ph to ph R : 29 S: 402 T: 416 G:0
34 |  | CB 31 |  | 13:56 | 13:58 | Ada kayu nempel di jaringan kabel TM
|  | LBS Bandara |  |  | 13:55
|  | ACR |  |  | 14:37
35 | 2013-08-21 | ACR Tabur |  | 6:30 | 6:33 | T: 389 G: 388
|  | ACR Teluk |  | 10:34 | 10:36 | ph to ph R: 15 T: 302 S: 205 G: 0
36 | 2013-08-22 | CO Pegat Bukur |  | 9:43 | 12:32
37 | 2013-08-23 | CB 05 |  | 16:53 | 16:55 | L3 dan L0: 724
38 | 2013-08-24 | CB 33 |  | 12:53 | 16:45 | Ada pengerjaan pemindahan LBS
39 |  | CB 05 |  | 8:14 | 8:23 | L2: 156A L0: 143A
40 |  | CB 32 Merancang |  | 18:30 | 19:10 | Beban Lati Maximal sehingga padam sementara
41 |  | CB 05 |  | 20:29 | 20:30 | L1: 1.86 L2: 25 L0:168
42 | 2013-08-25 | BO |  | 16:10 | 16:15 | L1:0.2 L2: 2.2 L3:0.3
|  | CB 31 |  | 16:35 | 17:41 | Ada kebakaran di Raden Ayub
|  | GH Tabur |  | 19:01 | 19:17 | Pekerjaan penjumperan GD Raden Ayub
43 | 2013-08-26 | CB 05 |  | 10:03 | 10:50 | Tidak ditemukan gangguan
44 | 2013-08-27 | ACR Teluk |  | 5:58 | 7:01 | R: 18 S: 273 T: 284
45 | 2013-08-28 | F1 |  | 18:44 | 18:49 | L1:98 L2:97 L3:785 L0: 741
46 | 2013-08-29 | GH Tabur |  | 4:13 | 14:14 | Sesaat dimasukkan aman
|  | ACR Tabur |  |  | 15:01 | Grounding ph T : 373A G: 395A
47 | 1930-08-01 | ACR Teluk |  | 6:54 | 8:58 | P2P L1:319 L2: 329 L0: 14
|  | CB 31 |  | 6:57 | 7:01 | ACR dicoba 1x CB 31 trip dan dilakukan penelusuran ranting di trafo armed nilai arus 31 L1: 0,34 L2: 0,08 L3: 0,38
|  | LBS Bandara |  |  | 7:49
48 |  | CO Suaran |  | 13:58 | 17:40 | Putus 2 ph dan 1 ph lepas dilakukan penelusuran oleh tim pemburu jaringan
49 | 2013-08-31 | CB 33 |  | 14:06 | 14:10 | Indikasi grounding L1: 1,29 L2: 1,08 L3: 0,32
|  | F1 |  |  | 14:11
|  | LBS Mjn |  |  | 14:14
|  | f3 |  |  | 14:12
|  | LBS Mjn2 |  |  | 14:35
|  | GH Tabur |  |  | 14:46
|  | GH labanan |  |  | 14:45
|  | F4 |  |  | 14:11
|  | LBS BRI |  |  | 14:17
|  | LBS Pmd |  |  | 14:43
14:13
|  | Cb33 |  | 14:20 |  | Belum normal semua ada petir CB 33 trip kembali L1: 0,5 L2: 0 L3: 0
|  | F1 |  |  | 14:35
|  | LBS Mjn |  |  | 14:38
|  | F3 |  |  | 14:35
|  | F4 |  |  | 14:33
|  | LBS BRI |  |  | 14:40
|  | CB 05 |  |  | 14:29
|  | CB 31 (1) |  | 14:24 | 14:32 | L1: 1,37 L2: 1,82 L3: 10,18
|  | LBs BDR |  |  | 14:51
, |  | CB 33 (3) |  | 15:23 |  | Incoming CB 33 trip di PLTD nilai arus 0,6
|  | F1 |  |  | 15:30
|  | LBS Mjn |  |  | 15:32
|  | F3 |  |  | 15:30
|  | GH Labanan |  |  | 15:30
|  | GH Tabur |  |  | 15:33
|  | F4 |  |  | 15:33
|  | LBS BRU |  |  | 15:31
|  | LBS Pemuda |  |  | 15:31
|  | CB 05 |  |  | 15:28
|  | Cb 33 (4) |  | 16:24 |  | L1: 0,19 L2: 2,26 L3: 0,31
|  | F1 |  |  | 16:30
|  | F3 |  |  | 16:29
|  | F4 |  |  | 16:25
|  | CB 05 |  |  | 16:25
|  | LBS Bri |  |  | 16:26
|  | LBS Pemuda |  |  | 16:26
|  | LBS MJN1 |  |  | 16:31
|  | LBS Merah delima |  |  | 16:33
|  | GH labanan |  |  | 16:34
|  | GH Tabur |  |  | 16:37

## BO CB 33
MONITORING GANGGUAN PENYULANG
Rayon Tanjung Redeb November 2013
NO | TANGGAL | PENYULANG / FEEDER | JAM |  | KETERANGAN
|  |  | PADAM | NYALA
| 2014-03-03 | CB 33 trip | 6:04 |  | Indikasi gangguan incoming PLTD trip no 8 grounding
| 2014-03-03 | F1 |  | 6:06
| 2014-03-03 | F2 |  | 6:07
| 2014-03-03 | F3 |  | 6:06
| 2014-03-03 | F4 |  | 6:06
| 2014-03-03 | CB 05 |  | 6:07
| 2014-03-03 | LBS BRI |  | 6:08
| 2014-03-03 | LBS MJN |  | 6:08
| 2014-03-03 | LBS PMD |  | 6:09
| 2014-03-03 | LBS MDL |  | 6:18
| 2014-03-03 | GH LBN |  | 6:20
| 2014-03-03 | GH TBR |  | 6:20
| 2014-03-04 | CB 33 | 23:58 |  | Indikasi over current
| 2014-03-05 | F1 |  | 0:06 | L1:230 , L2:830, L3:270
| 2014-03-05 | F2 |  | 0:05
| 2014-03-05 | F3 |  | 0:06
| 2014-03-05 | F4 |  | 0:05
| 2014-03-05 | CB 05 |  | 0:05
| 2014-03-05 | LBS MJN |  | 0:09
| 2014-03-05 | LBS BRI |  | 0:07
| 2014-03-05 | LBS MDL |  | 0:09
| 2014-03-05 | LBS PMD |  | 0:12
| 2014-03-05 | GH TBR |  | 0:17
| 2014-03-05 | GH LAB |  | 0:18
| 2014-03-05 | BLACK OUT | 7:51
| 2014-03-05 | F1 |  | 8:16 | BO akibat 32 ada burung, sehingga berakibat 31,
| 2014-03-05 | F2 |  | 8:16 | 33 sengaja dipadamkan
| 2014-03-05 | F3 |  | 8:17 | Indikasi CB 32
| 2014-03-05 | F4 |  | 8:14 | L1:0 , L2:1.61, L3:6.8
| 2014-03-05 | CB 05 |  | 8:34
| 2014-03-05 | LBS BRI |  | 8:35 | Indikasi CB 31
| 2014-03-05 | LBS PMD |  | 8:38 | L1:1.36 , L2:0.06, L3:0.09
| 2014-03-05 | LBS MJN |  | 8:36
| 2014-03-05 | LBS MDL |  | 8:37
| 2014-03-05 | GH TBR |  | 8:39
| 2014-03-05 | GH LBN |  | 8:42
| 2014-03-05 | CB 31 |  | 8:33
| 2014-03-05 | LBS BDR |  | 8:45
| 2014-03-05 | ACR TLK |  | 8:46
| 2014-03-13 | BO CB 33 | 2:29 |  | Nilai :
| 2014-03-13 | F1 |  | 2:33 | L1:0.09 , L2:0.52, L3:0.13
| 2014-03-13 | F2 |  | 2:35
| 2014-03-13 | F3 |  | 2:35
| 2014-03-13 | F4 |  | 2:30
| 2014-03-13 | CB 05 |  | 2:35
| 2014-03-13 | LBS MJN |  | 3:11
| 2014-03-13 | LBS BRI |  | 2:50
| 2014-03-13 | LBS PMD |  | 3:12
| 2014-03-13 | LBS MDL |  | 2:45
| 2014-03-13 | GH LBN |  | 2:48
| 2014-03-13 | GH TBR |  | 2:46
| 2014-03-13 | BO CB 33 | 8:30 |  | Overload
| 2014-03-13 | F1 |  | 8:31
| 2014-03-13 | F2 |  | 8:31
| 2014-03-13 | F3 |  | 8:31
| 2014-03-13 | F4 |  | 8:30
| 2014-03-13 | LBS BRI |  | 8:34
| 2014-03-13 | LBS MJN |  | 8:36
| 2014-03-13 | BLACK OUT | 8:45 |  | Indikasi gangguan : Overload PLTU Lati padam total
| 2014-03-13 | F1 |  | 9:20
| 2014-03-13 | F2 |  | 9:23
| 2014-03-13 | F3 |  | 9:23
| 2014-03-13 | F4 |  | 9:20
| 2014-03-13 | CB 05 |  | 10:09
| 2014-03-13 | LBS BRI |  | 9:23
| 2014-03-13 | LBS MJN |  | 9:25
| 2014-03-13 | LBS PMD |  | 9:53
| 2014-03-13 | LBS MDL |  | 10:02
| 2014-03-13 | GH LBN |  | 10:06
| 2014-03-13 | GH TBR |  | 10:07
| 2014-03-13 | CB 32 |  | 10:12
| 2014-03-13 | CB 31 |  | 10:30
| 2014-03-13 | LBS BDR |  | 10:35
| 2014-03-13 | ACR TLK |  | 11:10