## Slide 1
DISTRIBUTION PERFORMANCE
(RELIABLE & GROW THROUGH INNOVATION)
PLN UIW KALTIMRA
BALIKPAPAN, 31 DESEMBER 2020

## Slide 2
OVERVIEW
PLN UIW KALTIMRA
PLN UIW Kaltimra dalam wilayah kerjanya membawahi 2 Provinsi yaitu
Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dimana UIW Kaltimra
sendiri terdiri dari 5 Unit UP3 , UP2D, 2 UP2K dan 19 ULP.
Hingga Juni 2020, UIW Kaltimra telah memiliki jumlah pelanggan 1.266.043 pelanggan, asset yang diantaranya adalah Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dengan panjang 9200,54 kms, Gardu Distribusi sebanyak 10.354 buah,/ 1.399.869 kVA , Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 9.519,48, SR sepanjang 50.845 kms, serta Penyulang sebanyak 198 (137 Penyulang grid dan 48 penyulang isolated).
UP3 BALIKPAPAN
UP3 BONTANG
UP3 BERAU
UP3 TARAKAN
UP3 SAMARINDA
SIGIT WITJAKSONO
GENERAL MANAGER
UIW KALTIMRA

## Slide 3
SAIDI
SAIFI
ENS
Target SAIDI 2020 65% dari realisasi 2019
Bobot KPI 8
Target SAIFI 2020 61% dari realisasi 2019
Bobot KPI 8
Tahun 2020 ENS masuk dalam KPI
Bobot KPI 5
ISSUE
STRATEGIST
CUSTOMER FOCUS

## Slide 4
NO | DATA KEYPOINT | 2019 | 2020 | ∆ | KET
1 | PENYULANG | 167 | 185 | 18 | 100% INTEGRASI SCADA
2 | KUBIKEL 20 KV (INC & OUT) | 249 | 256 | 7 | 100% INTEGRASI SCADA
3 | LBS | 263 | 359 | 96 | 100% INTEGRASI SCADA
4 | RECLOSER | 122 | 165 | 43 | 100% INTEGRASI SCADA
5 | FUSE SAVER | 1 | 13 | 12 | 100% INTEGRASI SCADA
6 | FAULT INDICATOR | 151 | 456 | 305 | 93% INTEGRASI SCADA
7 | ASS | 9 | 7 | -2 | 100% INTEGRASI SCADA
UIW KALTIMRA
2020
DATA PERALATAN
SCADA
NO | DATA KEYPOINT | 2019 | 2020 | ∆ | KET
1 | PENYULANG | 167 | 185 | 18 | 100% INTEGRASI SCADA
2 | KUBIKEL 20 KV (INC & OUT) | 249 | 256 | 7 | 100% INTEGRASI SCADA
3 | LBS | 263 | 359 | 96 | 100% INTEGRASI SCADA
4 | RECLOSER | 122 | 165 | 43 | 100% INTEGRASI SCADA
5 | FUSE SAVER | 1 | 13 | 12 | 100% INTEGRASI SCADA
6 | FAULT INDICATOR | 151 | 456 | 305 | 93% INTEGRASI SCADA
7 | ASS | 9 | 7 | -2 | 100% INTEGRASI SCADA

## Slide 5
SAIDI | SAIFI | ENS
720 9,72 4,78
mnt/plg kali/plg GWh
SAIDI | SAIFI | ENS
559,22 7,18 3,96
mnt/plg kali/plg GWh
SAIDI | SAIFI | ENS
437,57 5,49 3,25
mnt/plg kali/plg GWh
SAIDI | SAIFI | ENS
342,38 4,20 2,67
mnt/plg kali/plg GWh
SAIDI | SAIFI | ENS
267,9 3,22 2,20
mnt/plg kali/plg GWh
2020
2021
2022
2023
2024
ENS PEMELIHARAAN PER PENYULANG | 17.300 kWh / thn | 2.815 kWh / thn | 15.000 kWh / thn | 13.000 kWh / thn | 11.000 kWh / thn | 10.000 kWh / thn | 8.000 kWh / thn
RATA-RATA KALI TRIP PER PENYULANG | 29 kali/smt | 12 kali/smt | 15 kali/smt | 12 kali/smt | 10 kali/smt | 8 kali/smt | 4 kali/smt
RECOVERY TIME <5 MENIT | 75% | 78% | 80% | 82% | 83% | 84% | 85%
KEBERHASILAN KOORDINASI PROTEKSI | 97% | 96,5% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98%
CLUSTER ZERO DOWNTIME | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10
PERSENTASE PENYULANG KRITERIA EXCELLENCE | 10% | 15% | 35% | 45% | 65% | 65% | 65%
2019
2020
SMT 1
2020
2021
2022
2023
2024
LEAD INDICATOR
ROADMAP

## Slide 6
Chart: 
| UIW | SMD | BPN | BRU | BTG | TRK
SD JUNI 2019 | 561 | 768.6 | 648 | 111 | 255 | 198.6
SD JUNI 2020 | 241.2 | 429 | 106.2 | 97.8 | 115.8 | 261
  SAIDI 2017-2020
Chart: PERBANDINGAN SAIDI YOY 2019 VS 2020
| UIW | SMD | BPN | BRU | BTG | TRK
SD JUNI 2019 | 561 | 768.6 | 648 | 111 | 255 | 198.6
SD JUNI 2020 | 241.2 | 429 | 106.2 | 97.8 | 115.8 | 261
Chart: s/d Juni 2019
| GANGGUAN | HAR | BENCANA
 | 3.58 | 7.22 | 0
Chart: s/d Juni 2020
| TOTAL GANGGUAN | TOTAL PEMELIHARAAN | BENCANA ALAM
UIW | 2.5537 | 0.17783 | 1.2877
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, SAIDI mengalami penurunan sebesar 319,8 mnt/plg atau setara dengan 57%
Chart: SAIDI UIW KALTIMRA s/d JUNI yoy
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020
SAIDI | 18.93 | 6.93 | 9.35 | 4.02
KOMPOSISI SAIDI
KOMPOSISI SAIDI

## Slide 7
  SAIDI 2020
JUSTIFIKASI SAIDI MEI 2020
Chart: SAIDI UIW KALTIMRA MEI 2020
| Pemeliharaan Distribusi | Gangguan Distribusi | Bencana Alam
 | 1.0869 | 23.4135 | 62.5247
Chart: 
| TARGET | REALISASI + BENCANA BANJIR | REALISASI - BENCANA BANJIR
 | 60.1 | 87.03 | 24.5
Chart: 
| TARGET | REALISASI + BENCANA BANJIR | REALISASI - BENCANA BANJIR
 | 60.1 | 87.03 | 24.5
Dokumentasi banjir di Kota Samarinda Mei 2020 (Depan Mall Lembuswana)
Pada bulan Mei realisasi SAIDI didominasi oleh bencana alam banjir dengan angka 62,5 mnt/plg atau setara 72%
Chart: SAIDI PERBULAN
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN
TARGET | 61.3254 | 57.3792 | 61.3254 | 60.01 | 60.01 | 60.01
REALISASI | 46.4222 | 31.4356 | 32.9122 | 29.5247 | 87.0251 | 17.1666
Chart: SAIDI KUMULATIF 2020
| JAN | sd FEB | sd. MAR | sd APR | sd MEI | sd JUN | sd JUL | sd AGS | sd SEP | sd OKT | sd NOP | sd DES
TARGET | 61.3254 | 118.7046 | 180.03 | 240.04 | 300.05 | 360.06 | 420.07 | 480.08 | 540.09 | 600.1 | 660.11 | 720.12
REALISASI | 46.4222 | 77.6433 | 110.121 | 139.0547 | 225.4228 | 241.15 | 264.7134
Chart: SAIDI UIW KALTIMRA sd JUNI
| TOTAL GANGGUAN | TOTAL PEMELIHARAAN | BENCANA ALAM
UIW | 2.5537 | 0.17783 | 1.2877
*

## Slide 8
  SAIFI 2017-2020
Dari 2017-2020 SAIFI distribusi mengalami penurunan secara SUSTAINABLE
Chart: SAIFI UIW KALTIMRA s/d JUNI YOY
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020
 | 11.47 | 7.49 | 6.48 | 3.9
Chart: 
| UIW | SMD | BPN | BRU | BTG | TRK
SD JUNI 2019 | 6.48 | 9.32 | 6.66 | 1.69 | 3.3 | 1.96
SD JUNI 2020 | 3.9 | 5.88 | 2.73 | 2.76 | 2.08 | 2.78
Chart: PERBANDINGAN SAIFI YOY 2019 VS 2020
| UIW | SMD | BPN | BRU | BTG | TRK
SD JUNI 2019 | 6.48 | 9.32 | 6.66 | 1.69 | 3.3 | 1.96
SD JUNI 2020 | 3.9 | 5.88 | 2.73 | 2.76 | 2.08 | 2.78
Chart: s/d Juni 2019
| GANGGUAN | HAR | BENCANA
 | 4.49 | 2.17 | 0
Chart: s/d JUNI 2020
| TOTAL GANGGUAN | TOTAL PEMELIHARAAN | BENCANA ALAM
UIW | 3.5279 | 0.059024 | 0.31664
KOMPOSISI SAIDI
KOMPOSISI SAIFI

## Slide 9
Chart: 
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN
WILAYAH target | 0.82776 | 0.77449 | 0.82776 | 0.81 | 0.81 | 0.81
WILAYAH realisasi | 0.88353 | 0.62905 | 0.72931 | 0.62477 | 0.60973 | 0.48701
  SAIFI 2020
Chart: SAIFI PERBULAN 2020
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN
WILAYAH target | 0.82776 | 0.77449 | 0.82776 | 0.81 | 0.81 | 0.81
WILAYAH realisasi | 0.88353 | 0.62905 | 0.72931 | 0.62477 | 0.60973 | 0.48701
Chart: SAIFI KUMULATIF 2020
| JAN | sd FEB | sd. MAR | sd APR | sd MEI | sd JUN | sd AGS | sd SEP | sd OKT | sd NOP | sd DES
TARGET | 0.82776 | 1.6022 | 2.43 | 3.24 | 4.05 | 4.86 | 6.48 | 7.29 | 8.1 | 8.91 | 9.72
REALISASI | 0.88353 | 1.5085 | 2.2294 | 2.8422 | 3.4385 | 3.9035
Chart: SAIFI UIW KALTIMRA sd JUNI 2020
| TOTAL GANGGUAN | TOTAL PEMELIHARAAN | BENCANA ALAM
UIW | 3.5279 | 0.059024 | 0.31664
Sampai dengan Juni 2020 pencapaian SAIFI 3,90 kali/plg dari target sebesar 4,86 kali/plg

## Slide 10
  ENS 2017-2020
Dari 2019-2020 ENS Distribusi mengalami penurunan sebesar 60% ( 2.061.964 kWh ) dengan rupiah rata-rata UIW Kaltimra Rp 1.241/kWh sehingga rupiah yang dapat diselamatkan atau terjual setara dengan Rp 2,571 M (Semester I 2020)
Chart: ENS s/d JUNI YOY
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020
 | 6919848.33 | 2343804.47 | 3464477.13 | 1402513.38
Chart: 
| UIW | SMD | BPN | BRU | BTG | TRK
SD JUNI 2019 | 3464477.13 | 1753256.72 | 1318057.85 | 110076.04 | 180263.18 | 102823.33
SD JUNI 2020 | 1402513.38 | 773670.87 | 257201.85 | 83723.99 | 145270.91 | 142645.77
Chart: PERBANDINGAN ENS YEAR ON YEAR 2019 VS 2020
| UIW | SMD | BPN | BRU | BTG | TRK
SD JUNI 2019 | 3464477.13 | 1753256.72 | 1318057.85 | 110076.04 | 180263.18 | 102823.33
SD JUNI 2020 | 1402513.38 | 773670.87 | 257201.85 | 83723.99 | 145270.91 | 142645.77
Chart: s/d Juni 2019
| GANGGUAN | HAR | BENCANA
 | 412937.62 | 905119.84 | 0.39
Chart: s/d Juni 2020
| UNPLANNED | PLANNED | BENCANA ALAM
UIW | 881781 | 103940 | 416793
KOMPOSISI SAIDI
KOMPOSISI ENS

## Slide 11
  ENS 2020
Chart: PENYEBAB ENS SD JUNI 2020
| UNPLANNED | PLANNED | BENCANA ALAM
UIW | 881781 | 103940 | 416793
Pada bulan Mei realisasi ENS didominasi oleh bencana alam banjir dengan angka 319.686 kWh atau setara 67%
Chart: ENS BULANAN UIW KALTIMRA 2020
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN
TARGET | 405362 | 379277 | 405362 | 396667 | 396667 | 396667
REALISASI | 276285 | 176108 | 173916 | 156225 | 474780 | 145200
Chart: ENS KUMULATIF UIW KALTIMRA 2020
| JAN | SD FEB | SD MAR | SD APR | SD MAY | SD JUN
TARGET | 405362 | 784639 | 1190001 | 1586668 | 1983335 | 2380002
REALISASI | 276285 | 452393 | 626309 | 782534 | 1257314 | 1402514

## Slide 12
Chart: 
 | 2776 | 248
Chart: 
 | 1864 | 912
Chart: 
 | 2697 | 79
Chart: 
 | 2590 | 186
Chart: 
 | 1678 | 1098
Chart: 
 | 2776 | 212
REALISASI PENYEBAB GANGGUAN ( Sd JUNI 2020)
TIDAK DITEMUKAN
43% / 1193x
32% / 900x
2019
2020
PIHAK KE-3 &
HUMAN ERROR
8% / 202x
4% / 120x
2019
2020
ALAM / PETIR
7% / 196x
7% / 186x
2019
2020
HEWAN
25% / 685x
40% / 1105x
2019
2020
POHON
7% / 196x
8% / 215x
2019
2020
PERALATAN/KOMPONEN
10% / 267x
9% / 250x
2019
2020
Chart: REALISASI PENYEBAB GANGGUAN TIDAK DITEMUKAN SMT 1
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN
KALI | 157 | 140 | 179 | 212 | 212 | 0
Breakthrough Penurunan Gangguan
“ Implementasi Guardian Inspection”
Memastikan Inspeksi dan Tindaklanjutnya dilaksanakan ( SIMKP Guardian)
Temuan penyebab gangguan WAJIB laporkan pada H+1.
Penyebab gangguan ditindaklanjuti H+1.
PENINGKATAN PERFORMA PENYULANG
Chart: REALISASI GANGGUAN PENYULANG UIW KALTIMRA 2019 VS 2020
| TOTAL | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN
2019 | 2739 | 545 | 454 | 442 | 412 | 459 | 427
2020 | 2776 | 466 | 412 | 429 | 464 | 553 | 452
Isu Strategis Peningkatan Jumlah Gangguan :
Integrasi Penyulang 100% SCADA
Penambahan 9 penyulang :
    Kotabangun 4 penyulang
    New Samarinda 5 penyulang
  GANGGUAN PENYULANG 2020
  GANGGUAN PENYULANG 2020
  GANGGUAN PENYULANG 2020

## Slide 13
PENURUNAN ENS
IMPLEMENTASI CLUSTER ZERO DOWN TIME
PENURUNAN TRIP
PENYULANG
PENINGKATAN STANDAR PENYULANG EXCELLENCE
PERCEPATAN RECOVERY TIME GANGGUAN
APLIKASI P-MAN
INOVASI PETER
MANUVER LOOPING TANPA PADAM
INOVASI PENGHALANG BINATANG
IMPLEMENTASI APLIKASI ASSET MANAGEMENT (SRIKANDI, INSPEKTA)
MANAGEMENT CARE ASSET
PERALATAN SWITCHING DAN FAULT INDICATOR 100% SCADA
IMPLEMENTASI DISTRIBUTION AUTOMATION SYSTEM
NOTIFIKASI GANGGUAN REAL TIME BY SYSTEM MELALUI TELEGRAM
PEMBANGUNAN LOOPING SYSTEM DISTRIBUSI & MIDDLE POINT
MONITORING REAL TIME CLUSTER ZDT
PENETAPAN TMP ZDT
N-1 PENYULANG
PEMBEBANAN PENYULANG MAKSIMAL 5 MW
PENGEMBANGAN SEGMENTASI PENYULANG MENUJU PEMENUHAN IKS & N-1 PENYULANG SISTEM
PENGOPTIMALAN PDKB
BENCHMARK IMPLEMENTASI CLUSTER ZDT
OPERASI FULL SCADA
  STRATEGY

## Slide 14
TECHNICAL SYSTEM
Penerapan Teknologi Remote & Automation pada Sistem Distribusi
Guardian Inspection
Pemanfaatan hasil Innovasi
MEMBANGUN KEHANDALAN KALTIMRA
MANAGEMENT INFRASTRUCTUR
X-Man for Xpert kehandalan
Monitoring System dalam WAG &Telegram
MINDSET, CAPABILITY, & LEADERSHIP
Sidang Engineering
Knowledge Sharing
Menumbuhkan iklim Innovasi bidang Distribusi
Management workdown

## Slide 15
Aplikasi untuk mengatur Pemeliharaan secara terpadu
Mencegah terjadinya pemadaman karena pemeliharaan berulang
Mengatur jadwal pemeliharaan guna menekan ENS
RENCANA PEMELIHARAAN BULANAN
  Masing – masing UP3 mengajukan rencana pemeliharaan bulanan kepada UP2D kaltimra paling lambat tanggal 25 bulan N-1
RENCANA PEMELIHARAAN MINGGUAN
  Masing-masing UP3 diharuskan untuk menginput jadwal pemeliharaan di aplikasi P-MAN paling lambat hari jumat minggu N-1
RENCANA PEMELIHARAAN HARIAN
  Rencana pemeliharaan harian ini merupakan bagian dari rencana pemeliharaan mingguan dan emergency
P-MAN
(PREVENTIVE MAINTENANCE)
Inovasi Pendukung Kehandalan

## Slide 16
Keypoint
Keypoint
Kopelan
LBS B
FEEDER B
FEEDER A
LOKASI HAR
sistem looping
Keypoint
Keypoint
Kopelan
LBS B
FEEDER B
FEEDER A
sistem looping
SP
SP
Potong SP by
PDKB
LOKASI HAR
SP
SP
Potong SP by
PDKB
PETER ( Pemutus Begerak)
Inovasi untuk efisiensi ENS karena Pemeliharaan, dengan memaksimalkan peran PDKB

## Slide 17
Dalam Upaya Penekanan ENS akibat Banjir, maka Tools ini dipasang pada lokasi-lokasi yang biasa mengalami banjir
CES
(CUSTOMER ELECTRICITY SAFETY)
Inovasi Pendukung
Kehandalan

## Slide 18
Inovasi Penghalang Binatang
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
IJUK, CORONG, PERI DURI
untuk : Tupai, Musang, Ular
RODA SENG
untuk : Tupai, Bunglon, Tikus
SELIMUT TRAVERS
untuk : Tupai, Ular, Burung
COVER BUSHING DAN CO TRAFO
untuk : Tupai, Burung
TEKKEP JARINGAN
Untuk : Tupai, Burung
KUMIS NAGA
Untuk : Tupai, Ular
DILAN ( DURI LANDAK)
Untuk : Monyet, Tupai, Ular

## Slide 19
SIDANG
ENGINEERING
Kriteria Performa Penyulang:
Penyulang Prima (Nihil Gangguan)
Penyulang Sehat gangguan 1 sd 2 Kali /bulan
Penyulang Sakit gangguan 3 sd 10 Kali/bulan
Penyulang Kronis gangguan > 10 kali/bulan
Sidang Engineering bertujuan untuk :
Fokus Pada Penyulang Kronis
Evaluasi tindaklanjut hasil sebelumnya
Merumuskan solusi jangka pendek.

## Slide 20
X-MAN FOR EXPERT
WEEK SESSION LEADER
MENINDAKLANJUTI HASIL INSPEKSI DENGAN MAKSIMAL
ENS SEBESAR
79.333 kWh / bulan
MEMINIMALKAN ENS YANG DIAKIBATKAN GANGGUAN DENGAN MAKSIMAL
317.333 kWh / bulan
MENURUNKAN GANGGUAN PENYULANG DENGAN
REALISASI GANGGUAN MAKSIMAL
259 KALI SECARA KESELURUHAN (ZONA 1 & ZONA 2)
WIG
“ MENURUNKAN ENS DARI 11,57 GWh MENJADI 4,76 GWh PADA 31 DESEMBER 2020 “
1
2
3

## Slide 21
CARE ASSETS
  GENERAL MANAGER
  SRM DISTRIBUSI
  MSB DALOPSISDIST
  MANAGER UP3
  MANAGER UP2D
  MB JAR UP3
  MANAGER ULP
INSPEKSI
WAKTU
GARDU INDUK
2 GARDU INDUK
GARDU HUBUNG
1 PENYULANG
PROTEKSI
1 PENYULANG
2 PENYULANG
2 BULAN
1 BULAN
1 BULAN
2 MINGGU
2 MINGGU
1 MINGGU
1 MINGGU
MANAGEMENT

## Slide 22
STANDART
PENYULANG EXCELLENT
Memiliki titik manuver ≥3 (30 Point)
Semua keypoint terintegrasi SCADA,
termasuk keypoint manuver (10 Point)
Keypoint manuver adalah LBS Motorized (15 Point)
Semua titik manuver dapat beroperasi
pararel (20 Point)
Penyulang tersebut dan penyulang manuvernya memiliki beban tidak lebih dari 80% KHA Kabel (25 point)
EXCELLENT
point 90 -100
OPTIMAL
point 50 -89
BUTUH
PERHATIAN
point <50
Kategori Penilaian Penyulang :

## Slide 23: ThankYou
SIGIT WITJAKSONO
+62 8xxxxxxx
@plnkaltimra
www.pln.co.id
UIW KALTIMRA
“There are no limits to what you can accomplish, except the limits of you place on your own thinking”
~ Bryan Tracy ~

## Slide 24
SAIDI
Chart: REALISASI SAIDI BULANAN UP3 SD JUNI 2020
| target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | SAMARINDA | BALIKPAPAN | BERAU | BONTANG | TARAKAN | UP2D
JAN | 64.9605 | 66.3859 | 42.8072 | 37.142 | 21.0753 | 11.2953 | 29.8684 | 12.9914 | 28.7212 | 112.059 | 46.6073 | 46.4222
FEB | 60.7803 | 51.8061 | 40.0526 | 20.5377 | 19.7192 | 14.1703 | 27.9463 | 6.2706 | 26.873 | 39.3348 | 43.8052 | 31.4356
MAR | 64.9605 | 53.937 | 42.8072 | 15.8641 | 21.0753 | 10.8653 | 29.8684 | 36.2268 | 28.7212 | 23.4298 | 46.9887 | 32.9122
APR | 63.5671 | 48.0428 | 41.889 | 15.7532 | 20.6233 | 20.8292 | 29.2277 | 19.322 | 28.1052 | 14.7688 | 46.186 | 29.5247
MEI | 63.5671 | 188.486 | 41.889 | 3.1316 | 20.6233 | 26.2415 | 29.2277 | 41.4074 | 28.1052 | 71.3421 | 46.3788 | 87.0244
JUN | 63.5671 | 24.8314 | 41.889 | 15.2625 | 20.6233 | 16.3528 | 29.2277 | 2.2555 | 28.1052 | 4.6024 | 46.5716 | 17.1666
Chart: REALISASI SAIDI KUMULATIF UP3 SD JUNI 2020
| target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | WILAYAH | SAMARINDA | BALIKPAPAN | BERAU | BONTANG | TARAKAN | UP2D
JAN | 61.3254 | 46.4222 | 64.9605 | 66.3859 | 42.8072 | 37.142 | 21.0753 | 11.2953 | 29.8684 | 12.9914 | 28.7212 | 112.059 | 46.6073 | 46.4222
FEB | 118.7046 | 77.6433 | 125.7407 | 117.9478 | 82.8598 | 57.5129 | 40.7945 | 25.3885 | 57.8147 | 19.1928 | 55.5943 | 150.7697 | 90.2155 | 77.6433
MAR | 180.03 | 110.121 | 190.7012 | 171.4122 | 125.667 | 73.0879 | 61.8699 | 36.067 | 87.6831 | 55.2185 | 84.3155 | 173.2753 | 136.8228 | 110.121
APR | 240.04 | 139.0547 | 254.2683 | 218.6213 | 167.556 | 88.5127 | 82.4931 | 56.6604 | 116.9108 | 74.0841 | 112.4207 | 187.1412 | 182.4304 | 139.0547
MEI | 300.05 | 225.4228 | 317.8353 | 406.3733 | 209.445 | 91.3395 | 103.1164 | 82.3792 | 146.1384 | 114.8531 | 140.5259 | 257.922 | 228.038 | 225.4209
JUN | 360.06 | 241.15 | 381.4024 | 429.2124 | 251.334 | 106.1188 | 123.7397 | 98.0547 | 175.3661 | 115.6849 | 168.631 | 260.9199 | 273.6456 | 241.15

## Slide 25
SAIFI
Chart: SAIFI BULANAN UP3 SD JUNI 2020
| target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | SAMARINDA | BALIKPAPAN | BERAU | BONTANG | TARAKAN | UP2D
JAN | 0.85422 | 1.2286 | 0.56011 | 0.89766 | 0.40042 | 0.30677 | 0.38819 | 0.46773 | 0.41387 | 0.49546 | 0.62942 | 0.88353
FEB | 0.79925 | 1.0955 | 0.52407 | 0.39412 | 0.37466 | 0.20258 | 0.36321 | 0.27441 | 0.38724 | 0.30966 | 0.59158 | 0.62905
MAR | 0.85422 | 1.0786 | 0.56011 | 0.54836 | 0.40042 | 0.50061 | 0.38819 | 0.41552 | 0.41387 | 0.40006 | 0.63457 | 0.72931
APR | 0.8359 | 0.938 | 0.5481 | 0.3912 | 0.39183 | 0.56457 | 0.37986 | 0.36455 | 0.40499 | 0.34768 | 0.62373 | 0.62477
MEI | 0.8359 | 0.88834 | 0.5481 | 0.19054 | 0.39183 | 0.68112 | 0.37986 | 0.49137 | 0.40499 | 1.094 | 0.62633 | 0.60972
JUN | 0.8359 | 0.72049 | 0.5481 | 0.34896 | 0.39183 | 0.5457 | 0.37986 | 0.12433 | 0.40499 | 0.17296 | 0.62894 | 0.48701
Chart: SAIFI KUMULATIF UP3 SD JUNI 2020
| target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | target | realisasi | WILAYAH | SAMARINDA | BALIKPAPAN | BERAU | BONTANG | TARAKAN | UP2D
JAN | 0.82776 | 0.88353 | 0.85422 | 1.2286 | 0.56011 | 0.89766 | 0.40042 | 0.30677 | 0.38819 | 0.46773 | 0.41387 | 0.49546 | 0.62942 | 0.88353
FEB | 1.6022 | 1.5085 | 1.6535 | 2.3195 | 1.0842 | 1.2878 | 0.77508 | 0.50725 | 0.7514 | 0.73965 | 0.80111 | 0.80236 | 1.2183 | 1.5085
MAR | 2.43 | 2.2294 | 2.5077 | 3.3888 | 1.6443 | 1.8296 | 1.1755 | 1.0041 | 1.1396 | 1.1474 | 1.215 | 1.1975 | 1.8477 | 2.2294
APR | 3.24 | 2.8422 | 3.3436 | 4.3103 | 2.1924 | 2.2126 | 1.5673 | 1.5621 | 1.5195 | 1.5025 | 1.62 | 1.5389 | 2.4637 | 2.8422
MEI | 4.05 | 3.4385 | 4.1795 | 5.1842 | 2.7405 | 2.3955 | 1.9592 | 2.2288 | 1.8993 | 1.9809 | 2.025 | 2.6283 | 3.0796 | 3.4385
JUN | 4.86 | 3.9035 | 5.0154 | 5.8793 | 3.2886 | 2.7318 | 2.351 | 2.7562 | 2.2792 | 2.0807 | 2.43 | 2.7849 | 3.6955 | 3.9035

## Slide 26
ENS
Chart: 
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | SAMARINDA | BALIKPAPAN | BERAU | BONTANG | TARAKAN
JAN | 148178 | 108480 | 103044 | 91968 | 34064 | 9463 | 34064 | 9381 | 23845 | 56993
FEB | 138643 | 83236 | 96413 | 53112 | 31872 | 11415 | 31872 | 6282 | 22310 | 22063
MAR | 148178 | 79997 | 103044 | 31593 | 34064 | 10635 | 34064 | 38561 | 23845 | 13131
APR | 145000 | 81380 | 100833 | 31141 | 33333 | 15946 | 33333 | 19463 | 23333 | 8296
MEI | 145000 | 369487 | 100833 | 10371 | 33333 | 21846 | 33333 | 34653 | 23333 | 38424
JUN | 145000 | 51091 | 100833 | 39019 | 33333 | 14421 | 33333 | 36931 | 23333 | 3737
Chart: REALISASI ENS KUMULATIF UP3 SD JUNI 2020
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | SAMARINDA | BALIKPAPAN | BERAU | BONTANG | TARAKAN
JAN | 148178 | 108480 | 103044 | 91968 | 34064 | 9463 | 34064 | 9381 | 23845 | 56993
FEB | 286821 | 191716 | 199457 | 145080 | 65936 | 20878 | 65936 | 15663 | 46155 | 79056
MAR | 434999 | 271713 | 302501 | 176673 | 100000 | 31513 | 100000 | 54224 | 70000 | 92187
APR | 579999 | 353093 | 403334 | 207814 | 133333 | 47459 | 133333 | 73687 | 93333 | 100483
MEI | 724999 | 722580 | 504167 | 218185 | 166666 | 69305 | 166666 | 108340 | 116666 | 138907
JUN | 869999 | 773671 | 605000 | 257204 | 199999 | 83726 | 199999 | 145271 | 139999 | 142644
REALISASI ENS BULANAN UP3
SD JUNI 2020

## Slide 27
GANGGUAN PENYULANG
Chart: REALISASI GANGGUAN UP3 SD JUNI 2020
| UP3 SAMARINDA | UP3 BALIKPAPAN | UP3 BONTANG | UP3 BERAU | UP3 TARAKAN
JAN | 262 | 149 | 39 | 11 | 5
FEB | 240 | 117 | 37 | 13 | 5
MAR | 203 | 149 | 35 | 35 | 7
APR | 258 | 124 | 33 | 43 | 6
MEI | 276 | 121 | 52 | 83 | 21
JUN | 229 | 100 | 32 | 76 | 15
Chart: PENYULANG KRONIS 3 BULAN BERTURUT-URUT TW 2
| R-5 | E-2 | MLK 3 | MLK 4
APR | 10 | 10 | 23 | 17
MEI | 22 | 12 | 30 | 14
JUN | 16 | 13 | 30 | 17
* ≥ 10 KALI GANGGUAN

## Slide 28: SCADA – DMS FUNCTION

## Slide 29: Standard Best Practice Global
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Nulla
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Nulla
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Nulla quis
lorem ut libero malesuada feugiat. Vestibulum ac diam sit amet quam vehiculaVestibulum ante ipsum primis in faucibus
SAIFI and SAIDI are the most commonly reported indices. They can vary greatly among utilities depending on climate (commonality of snow, ice and/or wind storms), terrain (mountainous, desert or coastal), load density (urban or rural) and system design (radial, looped or 3-wire). Typical U.S. utility SAIFI is 1.4 interruptions per year, SAIDI is 110 minutes each year, and CAIDI is 79 minutes per year.
Two lesser-used indices are ASAI and CEMI. ASAI (Average service availability index) is the percentage of time service was available to customers. It is calculated by using 8,760 hours in a year (8,784 hours in a leap year) and SAIDI. Utilities with a SAIDI of 110 minutes (1.83 hours) during the year have an ASAI of 99.98 percent.
https://www.power-grid.com/2006/05/01/simple-strategies-to-improve-power-reliability/#gref

## Slide 30: STANDARD LEVEL TNB
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Nulla
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Nulla
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Nulla quis
lorem ut libero malesuada feugiat. Vestibulum ac diam sit amet quam vehiculaVestibulum ante ipsum primis in faucibus
DONEC SOLLICITUDIN.

## Slide 31: BREAKTROUGH
PEMELIHARAAN TERENCANA
P-MAN, PETER, CES, PENGHALANG BINATANG, ( Karya Inovasi )
PERCEPATAN RECOVERY GANGGUAN
AUTORECLOSE & FI SCADA
PERUBAHAN POLA PEMELIHARAAN
PENYELESAIAN TITIK GANGGUAN H+1
SIDANG ENGINEERING
GUARDIAN PENYULANG
PEGAWAI TEKNIK YG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KINERJA PENYULANG ( Peduli Aset, Paham Potensi Gangguan, Tepat Merencanakan Kegiatan Pemeliharaan)
UIW KALTIMRA
SAIDI
ENS
SAIFI
KEHANDALAN DISTRIBUSI

## Slide 32: BHAKTI PDKB
Tujuan :
Mewujudkan sempurna konstruksi dan sempurna material sesuai hasil inspeksi dengan Energy Not Serve sekecil mungkin

## Slide 33: APEL PASUKAN
Mengenalkan PDKB ke unsur Pemerintahan & Masyarakat
Mengenalkan Skill Personel PLN melalui Tim PDKB
Mengenalkan Program PLN
Mendapat Respon Pemerintah terhadap PLN

## Slide 34: PEMUTUS BERGERAK (PETER)
BEFORE
Keypoint
Keypoint
Kopelan
LBS B
sistem non looping
FEEDER B
FEEDER A
LOKASI HAR
Zona X
Zona X
sistem looping
AFTER
Keypoint
Keypoint
Kopelan
LBS B
FEEDER B
FEEDER A
sistem looping
ON
SP
SP
Potong SP by
PDKB
LOKASI HAR
OFF
Zona X
SP
SP
Potong SP by
PDKB
Metode ini dengan menggunakan Peter yang dipasang di SP di lokasi yang akan dilakukan HAR
Pemasangan Peter oleh PDKB syarat sistem harus looping
Ketika Peter sudah terpasang dilakukan pemotongan SP oleh PDKB, dan dilanjut SP berikutnya dipotong oleh PDKB sesuai dengan SOP
Area yang dilakukan perbaikan kini sudah tidak bertegangan, jumperan ke Peter dilepas kembali untuk keamanan
Pelanggan di keypoint A & keypoint B yang tidak dilakukan HAR dilokasinya tidak merasakan padam, baik padam maneuver / padam karena pemeliharaan

## Slide 35: SOP PEMELIHARAAN

## Slide 36
CARE & CONSISTEN
Pembinaan Yantek
Pembinaan Guardian
Peduli Aset
Eksekusi Eksekusi

## Slide 37
Integrasi Fault Indicator
Fault Indicator Over Headline. FIOHL merupakan suatu peralatan yang dinstal di Sistem Distribusi 20 kV , diletakkan di Saluran Udara Tegangan Menegah (SUTM).
Alat ini berfungsi mendeteksi arus gangguan yang mengalir pada jaringan tegangan menengah. Pada saat terjadi gangguan pada sistem menyebabkan kenaikan arus listrik yang signifikan pada sistem.
Kenaikan tersebut dideteksi FIOHL, direspon berupa lampu indikator yang menyala serta dapat mengirimkan informasi adanya gangguan lewat SCADA ke Control Center.
Durasi penelusuran gangguan menjadi lebih cepat karena lokasi gangguan terdeteksi oleh fault indicator

## Slide 38
Aktivasi Autoreclose di Zona 1 &2
Penerapan AR ini dilatarbelakangi oleh :
Pembacaan indikasi gangguan tergantung dilakukan manual oleh operator sehingga memerlukan waktu untuk penormalan
Indeks kekuatan Sistem Mahakam tinggi berkisar 60 MW/Hz
Beban penyulang rata-rata 8 MW
Tersedianya fungsi AR di kubikel outgoing Feeder.
Optimalisasi fungsi reclose sangat efektif untuk menurunkan nilai ENS di UIW Kaltimra.
Auto reclose zona 1 memanfaatkan wiring dan fitur yang tersedia sehingga gangguan temporer GFR arus kecil (maks 210 A) akan direclose. Berfungsi untuk mempercepat penormalan gangguan zona 1
PERCEPATAN RECOVERY GANGGUAN

## Slide 39
Pada Pola Inspeksi sebelumnya, inspeksi hanya dilakukan oleh tim Yantek yang dibagi menjadi beberapa tim.
Untuk pola inspeksi yang dilakukan di UIW Kaltimra sekarang adalah penambahan Tim Guardian Inspection beserta Supervisor Teknik ULP.
Sebelum perbaikan, belum adanya satu pandangan yang sama mengenai kriteria inspeksi antara petugas dengan Supervisor Teknik.
Sekarang, telah diseragamkan kriteria untuk temuan inspeksi.
Hari pelaporan antar unit berbeda-beda
Pelaporan telah diseragamkan yaitu H+1
PERBAIKAN POLA INSPEKSI
Untuk mencegah gangguan terjadi secara berulang maka dilakukanlah Evaluasi gangguan setiap harinya (H+1 Gangguan) melalui laporan temuan gangguan dari unit.
Laporan Temuan gangguan dikirimkan dari unit setiap harinya dengan maksimal pengiriman (H+1 Gangguan).
Melakukan pemeliharaan korektif pada sekitar lokasi/section gangguan guna membersihkan potensi agar tidak terjadi gangguan berulang
PENCEGAHAN GANGGUAN BERULANG

## Slide 40: PEMELIHARAAN
EKSEKUSI TKP MAKSIMAL H+1
Melakukan pemeliharaan maksimal H+1 pada lokasi titik gangguan untuk memastikan bahwa tidak adanya lagi gangguan berulang pada lokasi yang sama sejalan dengan itu kegiatan pemeliharaan preventif tetap dijalankan sebagai usaha untuk memperbaiki dan menjaga kehandalan penyulang
Evaluasi Penyulang Kronis serta Penyebab & Membuat ACTION PLAN Kerja Rutin
Mensosialisasikan ACTION PLAN Terkait & Semangat Tuntas
Melaksanakan Eksekusi sesuai ACTION PLAN
Melaksanakan Eksekusi H+1 dari Hasil Temuan Penyebab
Monitoring, Kawal dan evaluasi