## SUTM
NO | Pasang SUTM | [17 empty] | Jasa
| No. GPS | Tiang Besi 11 (Ex) | Tiang Besi 13 M | SP Percabangan | SP | SP Awal | SP akhir | SP belokan | traves 180 | traves SP | DT | Pin | Strain | Trek | Drug | Kontra | Siring khusus | Jarak | BP SUTR | BP SR | Bongkar Tiang 9 mtr | bongkar SUTR | bongkar Acs TR
1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 40
3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 40
4 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 40
5 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 40
6 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 40
7 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 40
8 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 40 | 1 | 3 | 1 |  | 0
9 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 40 | 1 | 6 | 1 |  | 0
10 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 40 | 1 | 6 | 1 |  | 0
11 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 |  | 0
12 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 40 | 2 | 3 | 1 |  | 0
13 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 |  | 0
14 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 |  | 0
15 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 40
16 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 1 | 40
17 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 40
18 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 40
19 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 40
20 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 40
21 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 6 |  |  |  |  | 40
22 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 40
23 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 40
24 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 40
25 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 40
26 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 40
27 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 40
28 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 40
29 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 6 | 1 |  |  |  | 40
30 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 40
31 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 40
32 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  | 40
|  | 0 | 31 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 5 | 0 | 100 | 24 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1240 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## RAB SUTM
PT. PLN ( Persero ) Wilayah KalTimRa
AREA BERAU
RAB :
PERUBAHAN KONSTRUKSI TIANG AKHIR BESI KE TIANG BETON (TM 11) & PEMASANGAN SKTM END POLE
GUNA TAMBAH DAYA HEAD OFFICE BERAU COAL 380 KVA LOKASI JLN.PEMUDA
|  |  | Volume | Harga | Biaya yang diperlukan
No | URAIAN | Stn |  | Satuan | Material | Jasa | JUMLAH | KETERANGAN
|  |  |  | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp.)
1 | Material Utama
1 | Konduktor AAACS 150 mm2 | Mtr | 0 | 36000 | 0 |  | 0
2 | Tiang Beton 13 M Terpasang (Rubah Konstruksi) | Btg | 1 | 9500000 | 9500000 |  | 9500000
3 | Isolator Tumpu 20 KV lkp | Bh | 3 | 228000 | 684000 |  | 684000
4 | Isolator Tarik 20 KV Lkp | Bh | 3 | 384000 | 1152000 |  | 1152000
5 | Tiang Beton 11 M u/ Kontramas & Drug Schoor | Btg | 0 | 6000000 | 0 |  | 0
6 | Cut Out 20 KV 10 KA lkp | Set | 3 | 2124000 | 6372000 |  | 6372000
7 | L. Arrester 20 kV 5 kA lkp | Set | 3 | 1250000 | 3750000 |  | 3750000
II | Material Non Utama
Material SUTM
1 | Travers UNP 10x180 cm lkp Arm tie T.96 (Galvanis) | Set | 2 | 500000 | 1000000 |  | 1000000
2 | Travers UNP 2x10x220 cm Arm tie T.96 (Galvanis) | Set | 2 | 900000 | 1800000 |  | 1800000
3 | Travers UNP 2x10x180 cm lkp Arm tie T.96 (Galvanis) | Set | 0 | 1000000 | 0 |  | 0
Material Umum
1 | CCO 10T10 (150 mm2 - 150 mm2) | Bh | 3 | 36000 | 108000 |  | 108000
2 | Treck Schoor lkp | Set | 2 | 655000 | 1310000 |  | 1310000
3 | Drug Schoor lkp | Set | 0 | 320000 | 0 |  | 0
4 | Kontramas lkp | Set | 0
5 | Selubung Beton Bertulang | Set | 1 | 350000 | 350000 |  | 350000
6 | Sepatu tiang ulin 10x10x100 cm Lkp | Set | 1 | 125000 | 125000 |  | 125000
7 | Siring type Khusus | Set | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 2500000
III | Jasa / Upah
1 | Pasang SUTM 150 mm2 | Gwg | 1 | 252000 |  | 252000 | 252000
2 | Pasang Travers, Arm Tie Lkp | Set | 4 | 60000 |  | 240000 | 240000
3 | Pasang Isolator Tumpu 20 KV | Bh | 3 | 24000 |  | 72000 | 72000
4 | Pasang Isolator Tarik 20 KV | Bh | 3 | 24000 |  | 72000 | 72000
5 | Pasang Treck Schoor lkp | Set | 2 | 108000 |  | 216000 | 216000
6 | Pasang Drug Schoor lkp | Set | 0 | 228000 |  | 0 | 0
7 | Pasang Kontramas lkp | Set | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Pasang Selubung Beton | Set | 1 | 100000 |  | 100000 | 100000
9 | Pasang sepatu tiang ulin lkp | Set | 1 | 36000 |  | 36000 | 36000
10 | Pasang L. Arrester 20 kV | Set | 3 | 60000 |  | 180000 | 180000
11 | SLO | Kms | 0 | 4000000 |  | 0 | 0
12 | Perintisan | Kms | 0 | 150000 |  | 0 | 0
13 | Transportasi | Ls | 1 | 5000000 |  | 5000000 | 5000000
|  | Total I+II+III |  |  |  |  | 34819000
|  | PPN 10 % |  |  |  |  | 3481900
|  | TOTAL |  |  |  |  | 38300900
5
231.75
1.6
5
231.75
231.75
185.4
185.4
185.4
185.4
185.4
257.5
123.6
133.9

## RAB SKTM
PT. PLN ( Persero ) Wilayah KalTimRa
AREA BERAU
RAB :
PEMASANGAN SKTM DARI TIANG END POLE KE CUBICLE GARDU BETON DI PT. BERAU COAL (HEAD OFFICE)
DAYA 380 KVA LOKASI JLN.PEMUDA
|  |  |  | Harga | Biaya yang diperlukan
NO. |  | Satuan | Volume | Satuan | Material | Jasa | JUMLAH | Keterangan
|  |  |  | ( Rp ) | (Rp) | (Rp) | (Rp.)
I | MATERIAL
1 | Kabel NF2XSEYBY 20 KV 3X150 MM2 (AL) | Mtr | 25 | 605000 | 15125000 |  | 15125000
2 | Terminating Outdoor 3x150 mm2 | Set | 2 | 4125000 | 8250000 |  | 8250000
3 | Terminating Indoor 3x150 mm2 | Set | 2 | 3850000 | 7700000 |  | 7700000
4 | Kabel Moof | Set | 4 | 2750000 | 11000000 |  | 11000000
5 | Arrester 24kV | Set | 3 | 1375000 | 4125000 |  | 4125000
II | MATERIAL KONSTRUKSI
1 | Arde 5.5 mtr BC.50 mm2 | Set | 4 | 1980000 | 7920000 |  | 7920000
2 | Pipa Galvaniszet steel 3" (6 m) | Btg | 4 | 1650000 | 6600000 |  | 6600000 | u/ Pelindung SKTM di Tiang, jalan dan parit
3 | SKT 7 (150 mm2) | Bh | 6 | 110000 | 660000 |  | 660000
4 | SKAT 7 (150 mm2) | Bh | 6 | 66000 | 396000 |  | 396000
5 | Isolasi 3 M | Bh | 12 | 97500 | 1170000 |  | 1170000
6 | Papan Ulin 5x20x60 Cm | Bh | 340 | 55000 | 18700000 |  | 18700000
7 | Pasir urug | M3 | 4.76 | 137500 | 654500 |  | 654500
8 | Material Cor Semen | mtr3 | 5.0351 | 830500 | 4181673.804 |  | 4181673.804 | Menutup galian yang melewati jalan
9 | Tanda Jalur Kabel 20 kV | Bh | 15 | 55000 | 825000 |  | 825000
III | JASA PEMASANGAN
1 | Pasang Lighting Arester | Set | 3 | 71500 |  | 214500 | 214500
2 | Pasang Kabel di NF2XSE(AB)Y 3X150 mm Tiang | Mtr | 18 | 110000 |  | 1980000 | 1980000
3 | Penggelaran kabel NF2XSE(AB)Y 3X150 mm | Mtr | 25 | 82500 |  | 2062500 | 2062500
4 | Pasang Papan Ulin | Bh | 1.75 | 5500 |  | 9625 | 9625
5 | Pasang Pasir Urug | Mtr | 7 | 82500 |  | 577500 | 577500
6 | Pasang Cor semen | mtr3 | 5.0351 | 275000 |  | 1384660.2 | 1384660.2
7 | Pasang Terminating kabel 3x150 mm. | Set | 4 | 770000 |  | 3080000 | 3080000
8 | Pasang Moof Kabel 3 Core dan Asembly Kabel Tanah | Bh | 4 | 1100000 |  | 4400000 | 4400000
9 | Galian kabel pada tanah 100 x 40 x 100 m2 | Mtr | 7 | 27500 |  | 192500 | 192500
10 | Galian kabel pada beton 100 x 40 x 100 m2 | Mtr | 0 |  |  | 0 | 0
11 | SLO | Ls | 0 | 11000000 |  | 11000000 | 11000000
12 | Pasang arde 5.5 mtr | Set | 4 | 220000 |  | 880000 | 880000
13 | Pasang pipa pelindung kabel di tiang lkp | Set | 1 | 495000 |  | 495000 | 495000
14 | Pengepresan | Bh | 16 | 49500 |  | 792000 | 792000
15 | Transportasi Material | ls | 1 | 11000000 |  | 5000000 | 5000000
|  | Total I+II+III |  |  |  |  | 119375459.004
|  | PPN 10 % |  |  |  |  | 11937545.9004
|  | TOTAL |  |  |  |  | 131313004.9044

## cubicel 20 kv revisi
PT. PLN ( Persero ) Wilayah KalTimRa
AREA BERAU
RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB ) :
PEKERJAAN :
PENGADAAN CUBICLE 20 KV FULLY INSULATED UNTUK TAMBAH DAYA PT. BERAU COAL (HEAD OFFICE)
|  |  | VOL | Harga | Biaya yang diperlukan
No | URAIAN | Stn |  | Satuan | Material | Jasa | Jumlah | KETERANGAN
|  |  |  | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
I | Material Utama
1 | Circuit Breaker 20 kV Fully Insulated 630 A (Motorized) | Bh | 2 | 335121600 | 670243200 |  | 670243200
3 | Metering VT (3 pcs CT TM 20 KV 40/5 A) | Bh | 1 | 127558200 | 127558200 |  | 127558200
3 pcs PT 20 KV/V3 - 100 V/V3 Cls 0.5 lkp
4 | Battery Kering Sealed Acid 24 V DC - 65 Ah | Unit | 1 | 48400000 | 48400000 |  | 48400000
Lengkap dengan Charger Input 220 V AC Output 24 V dc
5 | AC 2 PK | Unit | 1 | 5500000 | 5500000 |  | 5500000
6 | Pasang arde 5.5 mtr | Set | 1 | 2376000 | 2376000 |  | 2376000
II | Jasa
1 | Pemasangan CB lkp | Bh | 3 | 3630000 |  | 10890000 | 10890000
2 | Pemasangan UPS dan AC lkp instalasi listrik | Ls | 1 | 2750000 |  | 2750000 | 2750000
3 | Pemasangan arde 5,5 | Set | 1 | 290400 |  | 290400 | 290400
4 | SLO | Ls | 1 | 33000000 |  | 33000000 | 33000000
5 | Transportasi Lokal | Ls | 1 | 5500000 |  | 5500000 | 5500000
|  | JUMLAH |  |  |  | 0 | 906507800
|  | PPN 10% |  |  |  | 0 | 90650780
|  | TOTAL |  |  |  | 0 | 997158580
Tanjung Redeb, 19 Desember 2016
ASMAN PERENCANAAN
DICKY IRMAN BACHTIAR

## RAB GARDU REVISI
PT. PLN ( Persero ) Wilayah KalTimRa
AREA BERAU
RAB :
PEMASANGAN GARDU BETON & TRAFO STEP DOWN UNTUK TAMBAH DAYA PT. BERAU COAL (HEAD OFFICE)
DAYA 380 KVA LOKASI JLN.PEMUDA
|  | SAT | VOLUME | Harga | Biaya yang diperlukan
No | URAIAN |  |  | Satuan | Material | Jasa | JUMLAH | KETERANGAN
|  |  |  | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp.)
I | Material Utama
1 | Trafo 3 phasa 400 kVA | Bh | 1 | 350000000 | 350000000 |  | 350000000
2 | Arde 5,5 Meter BC 50 mm2 | Set | 1 | 2376000 | 2376000 |  | 2376000
3 | Kabel NYA 300 mm2 | Mtr | 80 | 660000 | 52800000 |  | 52800000
4 | Panel TR PLN | Set | 1 | 82500000 | 82500000 |  | 82500000
5 | Panel singkron PLN & Genset | Set | 1 | 93500000 | 93500000 |  | 93500000
6 | SKT 300 MM3 | Bh | 16 | 660000 | 10560000 |  | 10560000
7 | Dak Kabel / Spot Kabel | Mtr | 3 | 770000 | 2310000 |  | 2310000
8 | Pagar besi | Mtr | 12 | 825000 | 9900000 |  | 9900000
III | Jasa / Upah
1 | Pasang Trafo 3 phasa 400 kVA | Bh | 1 | 2200000 |  | 2200000 | 2200000
2 | Pasang panel TR | Set | 2 | 2750000 |  | 5500000 | 5500000
3 | Pasang perlengkapan arde 5,5 m | Set | 1 | 290400 |  | 290400 | 290400
4 | Pengepresan Sepatu Kabel | Bh | 16 | 49500 |  | 792000 | 792000
5 | Pasang Pondasi Beton Lkp | Set | 1 | 2750000 |  | 2750000 | 2750000
6 | S LO | Ls | 1 | 16500000 |  | 16500000 | 16500000
7 | Transportasi | Ls | 1 | 5500000 |  | 5500000 | 5500000
|  | Total I+II+III |  |  |  |  | 637478400
|  | PPN 10 % |  |  |  |  | 63747840
|  | TOTAL |  |  |  |  | 701226240
Tanjung Redeb, 19 Desember 2016
ASMAN PERENCANAAN
DICKY IRMAN BACHTIAR

## REKAP
REKAP TD PT. BERAU COAL (HEAD OFFICE)
DAYA 380 KVA LOKASI JLN.PEMUDA
pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Total | Berat Muatan | TOTAL
Rubah Konstruksi End Pole SUTM | Set | 1 |  | 38300900 | 28891 | 28891
Gardu & Trafo 400 Kva | Bh | 1 |  | 701226240 | 3391.8 | 3391.8
CB 20 KV ( 1 in,1 out,1 metering) | Bh | 3 |  | 997158580 | 400 | 1200
SKTM | kms | 0.025 |  | 131313004.9044 | 1000 | 25
*Catatan : harga ini diluar Bangunan Sipil Gardu Beton |  |  |  | 1867998724.9044
LONG PAHANGAI
pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Total | Berat Muatan | TOTAL
SUTM | kms | 2 | 38300900 | 76601800 | 28891 | 57782
Gardu 100 kV | Bh | 3 | 701226240 | 2103678720 | 3391.8 | 10175.4
Gardu 50 kV | Bh | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUTR Murni | Kms | 2.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUTR Under Built | Kms | 1.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CB 20 KV | Bh | 5 | 997158580 | 4985792900 | 400 | 2000
SKTM | kms | 0.1 | 173577250 | 17357725 | 1000 | 100
SR + Kwh | Bh | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transportasi | Kg | #REF! | 15500 | #REF! |  | #REF!
#REF!
Tanjung Redeb, 19 Desember 2016
ASMAN PERENCANAAN
DICKY IRMAN BACHTIAR